## RH
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-2:2015
Area Tested | Redelinghuys - Municipal office
Date
| Range | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23
pH | ≤5 - ≤9.7 | 6.52 | 6.9 | 6.77 | 6.7 | 6.64 | 8.46
Conductivity | ≤170 | 96.2 | 96.6 | 91.5 | 89.8 | 91.2 | 7.89
Turbidity | ≤5 | 0.64 | 0.82 | 0.33 | <0.32 | 0.36 | 0.98
Colour | ≤15 | 19 | <10 | 10 | <10 | <10 | <10
Calcium | N/A | 17.6 | 18.6 | 15.8 | 17.6 | 18 | 8.9
Chloride | ≤300 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-23
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-23
Dissolved solids | ≤1200 | 646 | 647 | 614 | 602 | 611 | 53
Iron | N/A | bar: 2020-07-15 to 2020-09-23
Magnesium | N/A | 24.1 | 21.7 | 19.1 | 20.8 | 22.4 | 0.76
Aluminium | ≤300 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 143
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Redelinghuys - WTW Final
Date
| Range | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23
pH | ≤5 - ≤9.7 | 6.76 | 6.41 | 6.67 | 6.34 | 6.3 | 6.26
Conductivity | ≤170 | 96.3 | 94.7 | 92.2 | 89.6 | 90.6 | 90.4
Turbidity | ≤5 | 0.92 | 0.33 | 0.49 | <0.32 | <0.32 | 0.6
Colour | ≤15 | 21 | 11 | 10 | <10 | <10 | <10
Calcium | N/A | 18.4 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 17.1
Chloride | ≤300 | 228 | 211 | 209 | 214 | 209 | 207
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-23
Dissolved solids | ≤1200 | 646 | 634 | 618 | 600 | 607 | 606
Iron | N/A | bar: 2020-07-15 to 2020-09-23
Magnesium | N/A | 23.9 | 22 | 19.8 | 20 | 22.4 | 21.6
Aluminium | ≤300 | 57.3 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected

## EK
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-2:2015
Area Tested | Eendekuil - Municipal Office
Date
| Range | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 2020-08-12 | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 2020-09-25
pH | ≤5 - ≤9.7 | 8.91 | 7.43 | 8.9 | 7.53 | 9.01 | 6.95
Conductivity | ≤170 | 8.81 | 7.07 | 8.33 | 5.93 | 6.93 | 5.86
Turbidity | ≤5 | 0.43 | 0.45 | <0.32 | 0.61 | 0.46 | 0.57
Colour | ≤15 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Calcium | N/A | 5.02 | 4.9 | 7.03 | 6.59 | 5.24 | 4.18
Chloride | ≤300 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Dissolved solids | ≤1200 | 59 | 47 | 66 | 40 | 46 | 39
Iron | N/A | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Magnesium | N/A | 1.66 | <0.5 | 1.19 | <0.5 | <0.5 | <0.5
Aluminium | ≤300 | <50 | <50 | <50 | 77.6 | <50 | <50
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Eendekuil - WTW Final
Date
| Range | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 2020-08-12 | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 2020-09-25
pH | ≤5 - ≤9.7 | 9.17 | 7.19 | 8.94 | 8.31 | 8.28 | 7.04
Conductivity | ≤170 | 8.98 | 7.4 | 7.99 | 5.96 | 6.16 | 7.13
Turbidity | ≤5 | 0.96 | 0.61 | 0.39 | 0.65 | 0.73 | 0.78
Colour | ≤15 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Calcium | N/A | 5.25 | 5.15 | 7.04 | 6.55 | 4.48 | 4.14
Chloride | ≤300 | 14.4 | 12.7 | 15.4 | 11.4 | 11.7 | 14.1
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Dissolved solids | ≤1200 | 60 | 60 | 64 | 40 | 41 | 48
Iron | N/A | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Magnesium | N/A | 1.68 | <0.5 | 1.18 | <0.5 | <0.5 | <0.5
Aluminium | ≤300 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected

## PB
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-2:2015
Area Tested | Piketberg - Community Centre
Date
| Range | 2020-07-29 | 2020-09-09
pH | ≤5 - ≤9.7 | 8.21 | 9.07
Conductivity | ≤170 | 68.1 | 61.8
Turbidity | ≤5 | 3.39 | 0.37
Colour | ≤15 | <10 | <10
Calcium | N/A | 23.7 | 22.8
Chloride | ≤300 | - | -
Flouride | ≤1.5 | - | -
Dissolved solids | ≤1200 | 389 | 414
Iron | N/A | - | -
Magnesium | N/A | 8.82 | 13.5
Aluminium | ≤300 | 114 | <50
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Piketberg - WTW Final
Date
| Range | 2020-07-16 | 2020-07-29 | 2020-08-12 | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 2020-09-25
pH | ≤5 - ≤9.7 | 4.53 | 6.17 | 6.86 | 6.5 | 4.63 | 6.57
Conductivity | ≤170 | 66.8 | 69.4 | 131 | 41.3 | 33.3 | 43.3
Turbidity | ≤1 | 3.34 | 3.38 | 0.88 | <0.32 | 5.38 | 0.6
Colour | ≤15 | <10 | <10 | <10 | 12 | <10 | <10
Calcium | N/A | 13.1 | 17.8 | 22 | 9.79 | 9.74 | 10.1
Chloride | ≤300 | 138 | 154 | 311 | 100 | 66.9 | 98
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-16 to 2020-09-25
Dissolved solids | ≤1200 | 441 | 466 | 875 | 277 | 223 | 290
Iron | N/A | bar: 2020-07-16 to 2020-09-25
Magnesium | N/A | 13.3 | 15.2 | 26.4 | 9.66 | 7.25 | 9.01
Aluminium | ≤300 | 1550 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Piketberg - Elektriesstoor
Date
| Range | 2020-07-16 | 2020-07-29 | 2020-08-12 | 2020-09-09 | 2020-09-25
pH | ≤5 - ≤9.7 | 6.75 | 6.61 | 7.41 | 6.56 | 7.1
Conductivity | ≤170 | 48.9 | 66.1 | 101 | 34.4 | 44.8
Turbidity | ≤5 | 1.68 | 2.67 | 0.91 | 9.23 | 0.75
Colour | ≤15 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Calcium | N/A | 16.4 | 21.2 | 21.5 | 17.4 | 13
Chloride | ≤300 | bar: 2020-07-16 to 2020-09-09
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-16 to 2020-09-09
Dissolved solids | ≤1200 | 328 | 443 | 676 | 230 | 300
Iron | N/A | bar: 2020-07-16 to 2020-09-09
Magnesium | N/A | 9.91 | 13.8 | 19.4 | 7.43 | 9.04
Aluminium | ≤300 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Piketberg - Municipal offices
Date
| Range | 2020-07-16 | 2020-07-29 | 2020-08-12 | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 2020-09-25
pH | ≤5 - ≤9.7 | 6.39 | 6.68 | 7.4 | 6.79 | 6.59 | 7.33
Conductivity | ≤170 | 66.7 | 66.9 | 102 | 42.2 | 33.1 | 42.9
Turbidity | ≤5 | 3.44 | 3.14 | 0.92 | 2.6 | 5.51 | 0.85
Colour | ≤15 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Calcium | N/A | 16.9 | 21.1 | 21.2 | 38.2 | 16.5 | 16.9
Chloride | ≤300 | bar: 2020-07-16 to 2020-09-25
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-16 to 2020-09-25
Dissolved solids | ≤1200 | 373 | 442 | 685 | 283 | 222 | 287
Iron | N/A | bar: 2020-07-16 to 2020-09-25
Magnesium | N/A | 11.5 | 13.8 | 19.5 | 20.1 | 7 | 8.49
Aluminium | ≤300 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected

## AU
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-2:2015
Area Tested | Aurora - Municipal office
Date
| Range | 2020-07-14 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23
pH | ≤5 - ≤9.7 | 6.84 | 6.89 | 6.89 | 6.44 | 6.63 | 6.7
Conductivity | ≤170 | 142 | 150 | 163 | 148 | 146 | 149
Turbidity | ≤5 | 5.57 | 0.58 | 1.97 | 1.37 | 2.23 | 0.63
Colour | ≤15 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Calcium | N/A | 17.3 | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 20.8 | 22.1
Chloride | ≤300 | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Dissolved solids | ≤1200 | 953 | 1002 | 1089 | 992 | 980 | 996
Iron | N/A | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Magnesium | N/A | 35.6 | 37.9 | 36.9 | 35.1 | 37.9 | 37.5
Aluminium | ≤300 | 64.3 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Aurora - WTW Final
Date
| Range | 2020-07-14 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23
pH | ≤5 - ≤9.7 | 6.36 | 6.41 | 6.44 | 6.25 | 6.31 | 6.23
Conductivity | ≤170 | 141 | 147 | 162 | 147 | 150 | 144
Turbidity | ≤5 | 7.77 | 1.66 | 1.5 | 2.34 | 1005 | 1.83
Colour | ≤15 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Calcium | N/A | 15.9 | 14.6 | 15.4 | 16.9 | 19.7 | 20.3
Chloride | ≤300 | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Dissolved solids | ≤1200 | 941 | 984 | 1084 | 985 | 1005 | 967
Iron | N/A | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Magnesium | N/A | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 35.1 | 40.7 | 36.6
Aluminium | ≤300 | 61.9 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected

## VD
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-2:2015
Area Tested | Velddrif - Civic centre
Date
| Range | 2020-07-28 | 2020-08-25 | 2020-09-23
pH | ≤5 - ≤9.7 | 7.53 | 7.67 | 7.72
Conductivity | ≤170 | 55.2 | 145 | 53.3
Turbidity | ≤5 | 0.35 | 0.43 | 0.47
Colour | ≤15 | <10 | <10 | <10
Calcium | N/A | 19.4 | 52.2 | 17.4
Chloride | ≤300 | - | - | -
Flouride | ≤1.5 | - | - | -
Dissolved solids | ≤1200 | 370 | 970 | 357
Iron | N/A | - | - | -
Magnesium | N/A | 9.9 | 40 | 10.4
Aluminium | ≤300 | <50 | <50 | <50
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Velddrif - Municipal Office
Date
| Range | 2020-07-14 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23
pH | ≤5 - ≤9.7 | 9 | 8.34 | 8.34 | 8.05 | 8.06 | 8
Conductivity | ≤170 | 30.4 | 55.3 | 78.2 | 151 | 86.4 | 56.4
Turbidity | ≤5 | <0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.66
Colour | ≤15 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Calcium | N/A | 13.4 | 21.3 | 21.8 | 52.5 | 27.2 | 18.3
Chloride | ≤300 | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Dissolved solids | ≤1200 | 204 | 371 | 524 | 1011 | 579 | 378
Iron | N/A | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Magnesium | N/A | 5.87 | 9.62 | 14.4 | 40.7 | 18.9 | 10.9
Aluminium | ≤300 | 73.1 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Velddrif - WTW Final/Reservoir
Date
| Range | 2020-07-14 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23
pH | ≤5 - ≤9.7 | 8 | 7.49 | 7.5 | 7.75 | 7.69 | 7.4
Conductivity | ≤170 | 31.7 | 63.7 | 101 | 144 | 81.1 | 49.1
Turbidity | ≤5 | 0.46 | 0.61 | 0.33 | 1.25 | 0.76 | 0.45
Colour | ≤15 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Calcium | N/A | 12.6 | 20.6 | 22.1 | 48.6 | 24.3 | 16.3
Chloride | ≤300 | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Dissolved solids | ≤1200 | 212 | 427 | 679 | 965 | 543 | 329
Iron | N/A | <20 | <20 | <20 | 29.8 | <20 | <20
Magnesium | N/A | 6.1 | 11.7 | 18.4 | 39 | 17.2 | 9.78
Aluminium | ≤300 | 77.7 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected

## PV
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-2:2015
Area Tested | Porterville - Municipal office
Date
| Range | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 2020-08-12 | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 2020-09-25
pH | ≤5 - ≤9.7 | 9.47 | 9.4 | 9.54 | 9.28 | 9.57 | 9.09
Conductivity | ≤170 | 10.3 | 9.57 | 10.2 | 8.49 | 10.4 | 9.48
Turbidity | ≤5 | <0.32 | 0.51 | 0.54 | 0.5 | 0.81 | 0.97
Colour | ≤15 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Calcium | N/A | 8.91 | 9.94 | 10.2 | 8.65 | 10.9 | 9.94
Chloride | ≤300 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Dissolved solids | ≤1200 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Iron | N/A | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Magnesium | N/A | 2.02 | 0.95 | 1.65 | 0.85 | 0.95 | 0.98
Aluminium | ≤300 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 68
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Porterville - Library
Date
| Range | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 2020-08-12 | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 2020-09-25
pH | ≤5 - ≤9.7 | 9.36 | 9.42 | 9.67 | 9.47 | 9.21 | 9.52
Conductivity | ≤170 | 10.9 | 9.94 | 10.9 | 9.19 | 8.8 | 10.3
Turbidity | ≤5 | 0.37 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.58 | 0.77
Colour | ≤15 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Calcium | N/A | 10 | 10.6 | 10.9 | 9.01 | 8.12 | 11.3
Chloride | ≤300 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Dissolved solids | ≤1200 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Iron | N/A | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Magnesium | N/A | 1.77 | 1 | 1.66 | 0.84 | 1 | 1.02
Aluminium | ≤300 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 54.3
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
Area Tested | Porterville - WWTW Tap
Date
| Range | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 2020-08-12 | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 2020-09-25
pH | ≤5 - ≤9.7 | 8.79 | 9.25 | 9.76 | 9.16 | 9.63 | 9.41
Conductivity | ≤170 | 8.84 | 9.66 | 10.8 | 8.13 | 10.7 | 10.3
Turbidity | ≤5 | 0.98 | 0.66 | 0.71 | 0.39 | 0.49 | 0.66
Colour | ≤15 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Calcium | N/A | 6.63 | 9.99 | 11 | 9.25 | 10.3 | 10.6
Chloride | ≤300 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Dissolved solids | ≤1200 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Iron | N/A | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Magnesium | N/A | 2.09 | 1.12 | 1.67 | 1.09 | 1 | 0.99
Aluminium | ≤300 | 62.3 | <50 | <50 | <50 | <50 | 62.6
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected
.
Area Tested | Porterville - WTW Final
Date
| Range | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 2020-08-12 | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 2020-09-25
pH | ≤5 - ≤9.7 | 6.83 | 9.2 | 9.16 | 8.55 | 9.34 | 9
Conductivity | ≤170 | 7.79 | 9.1 | 9.22 | 7.39 | 9.47 | 8.8
Turbidity | ≤5 | 1.33 | 0.78 | 0.64 | 0.8 | 0.62 | 1
Colour | ≤15 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Calcium | N/A | 4.82 | 8.99 | 9.21 | 7.51 | 9.03 | 8.61
Chloride | ≤300 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Dissolved solids | ≤1200 | 52 | 61 | 62 | 50 | 63 | 69
Iron | N/A | bar: 2020-07-15 to 2020-09-25
Magnesium | N/A | 2.19 | 1.1 | 1.74 | 0.94 | 0.99 | 1.11
Aluminium | ≤300 | 64.8 | <50 | <50 | <50 | <50 | 86.4
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected

## DKB
OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-2:2015
Area Tested | Dwarskersbos - Reservoir
Date
| Range | 2020-07-14 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23
pH | ≤5 - ≤9.7 | 8.81 | 8.06 | 7.78 | 7.94 | 7.89 | 7.7
Conductivity | ≤170 | 31 | 47.8 | 90.2 | 146 | 92.8 | 54.3
Turbidity | ≤5 | <0.32 | <0.32 | 0.86 | <0.32 | <0.32 | <0.32
Colour | ≤15 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Calcium | N/A | 13.1 | 19.7 | 20.6 | 31.4 | 28.1 | 17.7
Chloride | ≤300 | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Flouride | ≤1.5 | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Dissolved solids | ≤1200 | 208 | 320 | 604 | 978 | 622 | 364
Iron | N/A | bar: 2020-07-14 to 2020-09-23
Magnesium | N/A | 5.72 | 8.01 | 15.1 | 28.3 | 20.3 | 10.4
Aluminium | ≤300 | 85.6 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
E.coli | ≤1 | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Not Detected